Содержание

Введение										4

1 Теоретическое описание метода						5

2 Расчет режимов электрической сети					11

2.1 Исходные данные								11

2.2 Схема замещения сети							12

2.3 Определение узловых напряжений сети			           	12

3 Текст программы								          18

4 Утяжеление режима								20

Список литературы									22

Введение

Электрическую систему можно рассматривать как электрическую сеть, предназначенную для производства, распределения и потребления электроэнергии.

Установившийся режим электрических систем и цепей рассчитывают при различных способах задания исходных данных в зависимости от физической сути и цели расчета.

Точными или прямыми методами называются такие, которые в предположении, что все вычисления ведутся точно (без округлений) позволяют получить точные значения неизвестных в результате конечного числа операций. Практически все вычисления ведутся с округлениями, поэтому и значения неизвестных, полученных точным методом, будут содержать погрешности. Точными методами являются метод Гаусса и решение линейных уравнений установившегося режима с помощью обратной матрицы.

Итерационными или приближенными методами называют такие, которые даже в предположении, что вычисления ведутся без округлений, позволяют получить решение системы уравнений лишь с заданной точностью. Точное решение системы в случае применения итерационных методов может быть получено теоретически как результат бесконечного итерационного процесса. Эти методы не всегда сходятся при решении линейных уравнений установившегося режима.

1 Теоретическое описание метода

Нелинейные уравнения узловых напряжений описывают установившийся режим электрической системы при задании нелинейных источников тока. В схеме замещения электрической систем нелинейным источникам тока соответствуют генераторы с заданной мощностью либо нагрузки потребителей, заданные статической характеристикой или постоянной мощностью. При заданной мощности нагрузки потребителя или генератора узловой ток задается в следующем виде:

Ik(U)=−Sk3Uk                                          (1.1)

Нелинейные уравнения узловых напряжений при задании постоянной мощности нагрузки потребителей и генераторов в узлах для системы переменного тока из четырех узлов запишем виде:

Y11U1+Y12U2+Y13U3=S1U1−Y1бUбY21U1+Y22U2+Y23U3=S2U2−Y2бUб                                (1.2)

Метод Зейделя и простая итерация могут применяться для решения нелинейных уравнений узловых напряжений в форме баланса токов аналогично тому, как они применялись для решения систем линейных алгебраических уравнений. Всё различие состоит в том, что вместо постоянных величин bk в итерационных процессах или при решении нелинейных уравнений узловых напряжений необходимо использовать нелинейные токи в узлах.

Для определенности вначале ограничимся системой уравнений третьего порядка.

(1.3)

где  - задающий ток -го узла, =1,2,3;  - неизвестное узловое напряжение, т.е. напряжение между -м узлом и балансирующим, совпадающим с базисным по ;  - (при ) – взаимная проводимость узлов  и ;  - собственная проводимость узла . Взаимная проводимость узлов  и  равна взятой с обратным знаком сумме проводимостей ветвей, соединяющих эти узлы.

Предполагая, что диагональные элементы , i=1,2,3, разрешим первое уравнение системы (1.1) относительно , второе – относительно , а третье – относительно . Тогда получим систему, эквивалентную (1.1):

(1.4)

где

(1.5)

Зададим начальные приближения неизвестных . Подставляя их в первые части системы (1.2), получаем первые приближения . Вычисление первого приближения неизвестных соответствует первому шагу итерационного процесса. Полученные первые приближения могут быть таким же образом использованы для получения вторых, третьих и последующих приближений. Используя значения переменных, полученных на предыдущем, -м шаге, можно получить -е приближение неизвестных:

U1(i+1)=____+b12⋅U2(i)+b13⋅U3(i)+b1U2(i+1)=b21⋅U1(i)+____+b23⋅U3(i)+b2                       (1.6)

Введем матрицу и вектор-столбцы:

, , .

Диагональные элементы матрицы  равны нулю, т.е. , а недиагональные элементы (т.е.  при ) совпадают с коэффициентами систем (1.4) и (1.5). Учитывая правило умножения и сложения матриц, систему (1.2) можно записать в матричной форме:

(1.7)

Аналогично итерационное выражение (1.4) можно записать в матричном виде:

(1.8)

Элементы матрицы – безразмерные величины, а элементы вектора  имеют размерность напряжений.

Для сети переменного тока комплексные уравнения узловых напряжений представляются в виде системы действительных уравнений. Затем к полученной системе действительных уравнений применяется метод простой итерации. В принципе возможно применение просто итерации по выражению (1.6) или (1.8) к комплексным числам. При практических расчётах на ЭВМ такой путь, как правило не используется.

Метод Зейделя представляет собой незначительную модификацию простой итерации. Основная его идея в отличие от простой итерации заключается в том, что найденное (i+1)-е приближение (k-1)-го напряжения сразу же используется для вычисления следующего, k-го напряжения. Т.е. полученное (i+1)-е значение напряжения сразу же используется для вычисления (i+1)-го значения напряжений U2, U3 и т.д. Таким образом, для системы итерационный процесс метода Зейделя описывается следующим выражением.

U1(i+1)=____+b12⋅U2(i)+b13⋅U3(i)+b1U2(i+1)=b21⋅U1(i+1)+____+b23⋅U3(i)+b2                                     (1.9)

По методу простой итерации -е приближение -го напряжения  для системы n-го порядка вычисляется по следующему выражению:

(1.10)

По методу Зейделя -е приближение k-го напряжения  вычисляется так:

Uk(i+1)=j=1k−1bkj⋅Uj(i+1)+j=k+1nbkj⋅Uj(i)+bk	                                 (1.11)

Можно показать что метод Зейделя эквивалентен простой итерации но с другой матрицей и другим вектором.

Сходимость метода Зейделя к решению нелинейных уравнений установившихся режимов медленная. Для ускорения сходимости метода Зейделя применяют ускоряющие коэффициенты, или метод неполной релаксации. Использование ускоряющих коэффициентов сводится к следующему. Обозначим Uk(i+1) напряжение k-го узла, определенное на (i+1)-м шаге по обычным итерационным формулам.

В случае t=1 получим обычный итерационный процесс метода Зейделя.

Метод Зейделя нашел широкое применение в расчётах установившихся режимов, в особенности на ранних этапах использования ЭВМ. Основное достоинство метода в том, что он легко программируется и требует мало оперативной памяти. Недостаток метода – в медленной сходимости. Метод Зейделя особенно медленно сходиться, а в ряде случаев и расходиться, в расчетах установившихся режимов электрических систем с устройствами продольной компенсации, с трехобмоточными трансформаторами или автотрансформаторами с очень малым сопротивлением обмотки среднего напряжения и для электрических систем с сильной неоднородностью параметров. Метод Зейделя также плохо сходиться и расходиться в расчётах режимов, близким к предельным по устойчивости.

Установившийся режим нашей сети описывается системой двух комплексных уравнений или при разделении на действительные и мнимые части при U˝б=0, Uб=U'б=Uб

g22U2'+g23U3'+b22U3''+b23U3''=P2U2'+Q2U2''U2+U2−g2бUбg32U2'+g33U3'+b32U2''+b33U3''=P3U3'+Q3U3''U3+U3−g3бUб−b22U2'−b23U3'+g22U2''+g23U3''=P2U2''−Q2U2'U2+U2+b2бUб                (1.12)

2 Расчет режимов электрической сети

2.1 Исходные данные

Дана схема электрической сети (вариант 2), состоящей из четырех узлов (рис.2.1). Данные проводов представлены в табл.2.1. Нужно найти узловые напряжения методом Зейделя.

БУ

1

2

3

Рис.2.1 Схема электрической сети

Таблица 2.1 Данные проводов

| Ветвь | Длина, км | Марка провода | x0, Ом | r0, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БУ-1 | 80 | АС-240/32 | 0,435 | 0,121 |
| БУ-3 | 90 | АС-300/39 | 0,429 | 0,098 |
| БУ-2 | 110 | АС-500/64 | 0,41 | 0,06 |
| 1-2 | 90 | АС-300/39 | 0,429 | 0,098 |

2.2 Схема замещения сети

Рис.2.2 Схема замещения

2.3 Определение узловых напряжений сети

Составим уравнения узловых напряжений в виде (2.1) и (2.2) для электрической сети, схема замещения которой приведена на рис.2.2.

YУ⋅U=SU−YБUБ

GYBY−BYGY⋅U'U''=I'I''−gБUБ−bБUБ

где  и  - вектор-столбцы, имеющие вид, аналогичный (2.3);  - активная и реактивная взаимные проводимости узлов -го и балансирующего.

В схеме на рис.2.2 – четыре линии электропередачи, узел 1 – генераторный, 2, 3 и 4 – нагрузочные узлы.

Сопротивления линий следующие:

ZБ1=9,68+j34,8 Ом;

ZБ2=6,6+j45,1 Ом;

ZБ3=8,82+j38,61 Ом;

Z12=8,82+j38,61 Ом.

Узел Б принят в качестве балансирующего и базисного, напряжение  U1=UБ=220кВ. Задающие токи в узлах 1, 2 и 3 расчитываются. С клавиатуры вводятся активная и реактивная мощности 1, 2 и 3 узла. Для примера примем активные мощности 1,1,1 МВт, реактивные – 1,1,1 МВАр.

По заданным сопротивлениям ветвей вычисляем их проводимости, Ом-1, по формулам:

Вектор узловых напряжений:

(2.6)

Запишем систему уравнений установившегося режима, сформировав матрицу коэффициентов следующим образом:

By Gy

Такое формирование матрицы удобно с точки зрения решения полученных уравнений итерационными методами, сходимость которых улучшается, если диагональные элементы доминируют, т.е. по абсолютной величине больше всех остальных элементов в строке.

В этом случае уравнение запишется в виде:

By Gy       (2.7)

Запишем систему узловых напряжений в виде:

b11 b12 b13 g11 g12 g13 b21 b22 b23 g21 g22 g23 b31 b32 b33 g31 g32 g33g11 g12 g13 −b11 −b12 −b13g21 g22 g23 −b21 −b22 −b23     (2.8)

Таким образом получим:

b11 b12 b13 g11 g12 g13 b21 b22 b23 g21 g22 g23 b31 b32 b33 g31 g32 g33g11 g12 g13 −b11 −b12 −b13g21 g22 g23 −b21 −b22 −b23    (2.9)

Перемножаем матрицы:

g11U1'+g12U2'+g13U3'+b11U1''+b12U2''+b13U3''=P1U1'+Q1U1''U1+U1−g1БUБg21U1'+g22U2'+g23U3'+b21U2''+b22U2''+b23U3''=P2U2'+Q2U2''U2+U2−g2БUБg31U1'+g32U2'+g33U3'+b31U1''+b32U2''+b33U3''=P3U3'+Q3U3''U3+U3−g3БUБ−b11U1'−b12U2'−b13U3'+g11U1''+g12U2''+g13U3''=P1U1''−Q1U1'U1+U1+b1БUБ−b21U1'−b22U2'−b23U3'+g21U1''+g22U2''+g23U3''=P2U2''−Q2U2'U2+U2+b2БUБ      (2.10)

Если подставить значения активных и реактивных составляющих проводимо  стей, узловых токов и базисного напряжения, то получим в матричном виде:

0,051 {U'1−0,025 {U'2−0,013 {U''1−0,0053 {U''2=P1U1'+Q1U1''U1+U1−1,632−0,025 {U'1+0,046 {U'2−0,0053 {U''1+0,0085 {U''3=P2U2'+Q2U2''U2+U2−0,699−0,025 {U'3+0,0056 {U''3=P3U3'+Q3U3''U3+U3−1,237−0,013 {U'1−0,0053 {U'2−0,051 {U''1+0,025 {U''2=P1U1''−Q1U1'U1+U1+5,868−0,053 {U'1+0,0085 {U'2+0,025 {U''1−0,046 {U''2=P2U2''−Q2U2'U2+U2+4,776

После делим на Bii правую и левую часть, левую часть переносим в правую  и принимаем начальное приближение узловых напряжений:

U1'' (0)=0U2'' (0)=0U3'' (0)=0U1' (0)=220U2' (0)=220

Первые приближения  и  определим решая систему уравнений.

Расчет произведен на ЭВМ с использованием математического пакета MathCAD 11. Итерационный процесс при заданной точности по напряжениям  ε=0,01 кВ сошелся за  10 шагов  . Значения неизвестных на каждом шаге приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Результаты расчета на ЭВМ

3 Текст программы

4.Утяжеление режима.

Зададимся постоянными значениями нагрузок в 2 узлах, и будем постепенно увеличивать нагрузку в третьем узле, при этом будем находить напряжения во всех трех узлах. Утяжеление останавливаем при уменьшении напряжения в узле менее допустимого по условиям качества электроэнергии.

Произведем компьютерный эксперимент для всех трех узлов и результаты представим в виде графиков.

Утяжеление режима в узле 1.

Утяжеление режима в узле 2.

Утяжеление режима в узле 3.

Список литературы

1. Веников В.А. «Электрические системы, электрические сети»: Учебник для энергетических спец. ВУЗов, М. Высшая школа, 1998;

2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов, М. Энергоиздат, 1989.