Содержание

Введение									                   5

1 Задание на курсовой проект					                             6

2 Разработка схем развития сети						                   7

3 Расчет потокораспределения в сети					                  11

4 Выбор номинального напряжения сети					                  20

5 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети		                  23

6 Выбор трансформаторов на понижающих подстанциях		                  45

7 Выбор схем подстанций							                  46

8 Экономическое сопоставление вариантов развития сети		                  51

9 Расчет установившихся режимов сети					                  61

Заключение									                  88

Список литературы									        89

Приложение А. Проверка результатов расчета в программе RASTR              90

Введение

Развитие энергетики России, усиление связей между энергосистемами требует расширения строительства электроэнергетических объектов, в том числе линий электропередач и подстанций напряжением 35-110кВ переменного тока.

В настоящее время ЕЭС России включают в себя семь параллельно работающих объединений энергосистем: Центра, Средней Волги, Урала, Северо-запада, Востока, Юга и Сибири.

Производство электроэнергии растет во всем мире, что сопровождается ростом числа электроэнергетических систем, которое идет по пути централизации выработки электроэнергии на крупных электростанциях и интенсивного строительства линий электропередач и подстанций.

Проектирование электрической сети, включая разработку конфигурации сети и схемы подстанции, является одной из основных задач развития энергетических систем, обеспечивающих надёжное и качественное электроснабжение потребителей. Качественное проектирование является основой надежного и экономичного функционирования электроэнергетической системы.

Проектирование электрической сети сводится к разработке конечного числа рациональных вариантов развития электрической сети, обеспечивающих надежное и качественное электроснабжение потребителей электроэнергией в нормальных и послеаварийных режимах. Выбор наиболее рационального варианта производится по экономическому критерию. При этом все варианты предварительно доводятся до одного уровня качества и надежности электроснабжения. Экологический, социальный и другие критерии при проектировании сети учитываются в виде ограничений.

1 Задание на курсовой проект

Схема района развития сети показана на рис. 1.1

Дополнительные данные:

cosφ=0,9 - для всех нагрузок;

потребители узла 5- III категории     надежности;

состав потребителей по надежности в остальных узлах одинаков (I категории - 30%; II категории - 30 %; III категории - 40 %, т.е. в остальных узлах в любом случае будут потребители I категории);

Р2 =30 МВт; Р3 =20 МВт;; Р5 =10 МВт; Р6 =30 МВт;

номинальное напряжение потребителей 10 кВ;

ТMAX нагрузок - 4500 ч;

район проектирования - Урал.

Рисунок 1.1 - Исходная схема развития сети

2 Разработка схем развития сети

Схемы электрических сетей должны обеспечить необходимую надежность электроснабжения, требуемое качество энергии у потребителей, удобство и безопасность эксплуатации, возможность дальнейшего развития сети и подключения новых потребителей.

В соответствии с ПУЭ нагрузки I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источников питания (допускается от двух секций шин районных подстанций).

В большинстве случаев двухцепная ЛЭП не удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения потребителей I и II категорий, так как при повреждении опор возможен перерыв питания. Для таких потребителей следует предусматривать не менее двух одноцепных линий. Для электроприемников III категории допустимо питание по одной линии при технико-экономическом обосновании такого варианта, то есть при учете ущерба от недоотпуска электроэнергии при перерыве питания.

Для каждого потребителя I и II категорий на его подстанции устанавливаются по два понижающих трансформатора с распределительным устройством на высокой стороне.

При разработке вариантов электроснабжения потребителей учтено наличие двух существующих линий 110 кВ сечением АС-240 между питающей подстанцией 1 и узлом 2 мощностью 30 МВт.

Рисунок 2.1 - Вариант 1

Рисунок 2.2 - Вариант 2

Рисунок 2.3 - Вариант 3

Рисунок  2.4 - Вариант 4

Рисунок 2.5 - Вариант 5

3 Расчёт потокораспределения сети

3.1 Расчёт потокораспределения варианта 1

Рисунок 3.1 - Потокораспределение варианта 1

В варианте 1 рассматривается схема сети с односторонним питанием, поэтому потоки мощности на участках сети определяются по известным мощностям нагрузок, начиная с конечных участков.

3.2 Расчёт потокораспределения варианта 2

Рисунок 3.2 - Потокораспределение варианта 2

В варианте 2 рассматривается схема сети со смешанным соединением узлов. Поток мощности на участке 2-5 определяется как для сети с односторонним питанием, а на остальных участках для определения потоков мощности необходимо рассмотреть кольцо 1-2-6-3-1.

Для нахождения потоков мощности в кольце, представим его в виде сети с двухсторонним питанием. Необходимо учитывать, что на участке 1 – 2

две параллельные линии, которые нужно привести к одной эквивалентной путем деления длины участка на количество линий.

Далее необходимо определить потоки мощности, выходящие из источников А и В, по правилу моментов, полагая, что сечения проводов одинаковы:

P1−3=P2⋅l1−22+P6⋅(l2−6+l2−12)+P3(l1−22+l2−6+l6−3)l1−22+l2−6+l6−3+l1−3=40⋅222+30⋅(222+25)+20⋅(222+18+25)222+25+18+30=30,952 МВт;

P1−2=P3⋅l1−3+P6⋅(l3−6+l1−3)+P2⋅(l2−6+l3−6+l1−3)l1−22+l1−3+l2−6+l3−6=20⋅30+30⋅(18+30)+40⋅(25+18+30)222+25+18+30=59,048 МВт;

На основании расчетов можно сделать вывод, что узел 6 – точка потокораздела.

Рисунок 3.2.а - Потокораспределение преобразованной схемы варианта 2

3.3 Расчёт потокораспределения варианта 3

Рисунок 3.3 - Потокораспределение варианта 3

В варианте 3 рассматривается схема сети со смешанным соединением узлов. Поток мощности на участке  6-5 определяется как для сети с односторонним питанием, а на остальных участках для определения потоков мощности необходимо рассмотреть кольцо 1-2-6-3-1.

Для нахождения потоков мощности в кольце, представим его в виде сети с двухсторонним питанием. Необходимо учитывать, что на участке 1 – 2

две параллельные линии, которые нужно привести к одной эквивалентной путем деления длины участка на количество линий.

Далее необходимо определить потоки мощности, выходящие из источников А и В, по правилу моментов, полагая, что сечения проводов одинаковы:

P1−2=P3⋅l1−3+P6⋅(l3−6+l1−3)+P2(l2−6+l3−6+l1−3)l1−22+l2−6+l6−3+l1−3=20⋅30+40⋅(18+30)+30⋅(18+30+25)222+18+30+25=56,071 МВт;

P1−3=P2⋅l1−22+P6⋅(l2−6+l2−12)+P3(l1−22+l2−6+l6−3)l1−22+l2−6+l6−3+l1−3=30⋅222+40⋅(222+25)+20⋅(222+18+25)222+25+18+30=33,929 МВт;

На основании расчетов можно сделать вывод, что узел 6– точка потокораздела.

Рисунок 3.3.а - Потокораспределение преобразованной схемы варианта 3

3.4 Расчёт потокораспределения варианта 4

Рисунок 3.4 - Потокораспределение варианта 4

Для нахождения потоков мощности в кольце, представим его в виде сети с двухсторонним питанием. Необходимо учитывать, что на участках 1 – 2, 1 – 3 две параллельные линии, которые нужно привести к одной эквивалентной путем деления длины участка на количество линий.

Далее необходимо определить потоки мощности, выходящие из источников А и В:

P1−2=P3⋅l1−32+P6⋅(l3−6+l1−32)+P5(l5−6+l3−6+l1−32)+P2(l5−6+l2−5+l3−6+l1−32)l1−22+l5−6+l6−3+l1−32+l2−5=20⋅302+30⋅(18+302)+10⋅(18+302+26)+30⋅(21+18+302+26)222+18+302+26+21=47,033 МВт;

P1−3=P2⋅l1−22+P5⋅(l2−5+l1−22)+P6(l5−6+l2−5+l1−22)+P3(l5−6+l2−5+l3−6+l1−22)l1−22+l5−6+l6−3+l1−32+l2−5=30⋅222+10⋅(21+222)+30⋅(21+222+26)+20⋅(21+18+222+26)222+18+302+26+21=42,967 МВт;

На основании расчетов можно сделать вывод, что узел 6– точка потокораздела.

Рисунок 3.4.а - Потокораспределение преобразованной схемы варианта 4

3.5 Расчёт потокораспределения варианта 5

Рисунок 3.5 - Потокораспределение варианта 5

В варианте 5 рассматривается схема сети со смешанным соединением узлов. Потоки мощности на участках 3-6, 2-5 определяются как для сети с односторонним питанием, а на остальных участках для определения потоков мощности необходимо рассмотреть кольцо 1-3-2- 1.

Для нахождения потоков мощности в кольце, представим его в виде сети с двухсторонним питанием. Необходимо учитывать, что на участках 1-2 две параллельные линии, которые нужно привести к одной эквивалентной путем деления длины участка на количество линий.

Далее необходимо определить потоки мощности, выходящие из источников А и В:

P1−2=P3⋅l1−3+P2⋅(l1−3+l2−3)l2−3+l1−22+l1−3=40⋅(30+13)+50⋅30222+30+13=59,63 МВт;

P1−3=P2⋅l1−22+P3⋅(l1−22+l2−3)l1−22+l1−3+l2−3=40⋅222+50⋅(222+13)222+13+30=30,37 МВт;

На основании расчетов можно сделать вывод, что узел 3 – точка потокораздела.

Рисунок 3.5.а - Потокораспределение преобразованной схемы варианта 5

4 Выбор номинального напряжения сети

Для расчета напряжения будем использовать формулу Г.А.Илларионова [6, формула 6.25], дающую удовлетворительные результаты для шкалы напряжений от 35 до 1150 кВ,

UНОМ=1000500l+2500P/n,

(4.1)

(4.1)

где P - передаваемая по линии мощность, МВт;

l - длина линии, км;

n - количество параллельных цепей на участке.

Рассмотрим выбор номинального напряжения сети на примере варианта1. Выбор номинального напряжения сети по остальным вариантам производится аналогичным образом.

Потокораспределение варианта 1 показано на рис 4.1. Рассчитываем напряжения:

U1−3=100050030+2500502=92,58 кВ;

U2−5=100050021+2500102=43,69 кВ;

U3−6=100050018+2500302=71,71кВ;

Вариант 2 развития сети

Таблица 4.1

| № Участка | 1-3 | 2-5 | 3-6 | 2-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, кВ | 101,31 | 43,69 | 62,49 | 81,31 |
| L, км | 30 | 21 | 18 | 25 |
| Р, МВт | 30,952 | 10 | 10,952 | 19,048 |

Вариант 3 развития сети

Таблица 4.2

| № Участка | 6-5 | 1-3 | 2-6 | 3-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн,кВ | 43,89 | 105,2 | 92,89 | 69,46 |
| L, км | 26 | 30 | 25 | 18 |
| Р, МВт | 10 | 33,929 | 26,071 | 13,929 |

Вариант 4 развития сети

Таблица 4.3

| № Участка | 2-5 | 5-6 | 6-3 | 1-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, кВ | 76,57 | 51,66 | 85,55 | 83,29 |
| L, км | 21 | 26 | 18 | 30 |
| Р, МВт | 17,033 | 7,033 | 22,967 | 42,967 |

Вариант 5 развития сети

Таблица 4.5

| № Участка | 2-3 | 3-6 | 1-3 | 2-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uн, кВ | 77,65 | 71,71 | 74,27 | 43,69 |
| L, км | 13 | 18 | 30 | 21 |
| Р, МВт | 19,63 | 30 | 30,37 | 10 |

Таким образом, на основании расчетов и учитывая напряжение существующей линии в данном варианте принимаем номинальное напряжение 110 кВ.

В результате расчетов и учитывая напряжение существующей линии, во всех вариантах принимаем напряжение 110 кВ.

5 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети

Выбор сечений проводов воздушных линий электропередачи 35-500 кВ можно выполнить по экономическим интервалам и по экономической плотности тока. Используем метод экономических интервалов.

Для определения сечений, необходимо рассчитать токи на каждом участке по формуле:

IУЧ=PУЧ3⋅UНОМ⋅cosϕ,

(5.1)

(5.1)

Экономические интервалы для различных стандартных сечений определенного класса напряжения получены при построении зависимости приведенных затрат в сооружение 1 км линии от тока. Вид зависимостей показан на рис. 5.1.

Сечение F1,F2,...,Fn - стандартные сечения для класса номинального напряжения UНОМ. Экономические  интервалы  однозначно  определяют  сечение  воздушной  линии в зависимости от тока максимального нормального режима Imax. Если ток в линии лежит в интервале от 0 до IKP - наиболее экономично сечение F1, при токе от IKP1 до IKP2 - сечение F2 и т.д. Здесь под Imax понимается ток в одной цепи линии.

Рисунок 5.1.1- Экономические интервалы сечений для одноцепных линий

IV район по гололеду

Рисунок 5.1.2- Экономические интервалы сечений для двухцепных линий

IV район по гололеду

На рис. 5.1.1 кривая F1соответствует сталеалюминиевому проводу  АС-70/11, кривая F2- сталеалюминиевому проводу  АС-120/19, кривая F3-сталеалюминиевому проводу  АС-240/39.

5.1 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети варианта 1

5.1.1 Расчёт токораспределения сети

а) Определение токов в узлах:

I5=10⋅10003⋅110⋅0,9=58,32 А;

I3=20⋅10003⋅110⋅0,9=116,64 А;

I2=30⋅10003⋅110⋅0,9=174,95 А;

I6=30⋅10003⋅110⋅0,9=174,95 А;

б) Определение токов на участках цепи для 1 варианта:

I2−5=10⋅10003⋅110⋅0,9=58,32 А;

I3−6=30⋅10003⋅110⋅0,9=174,95 А;

I1−2=40⋅10003⋅110⋅0,9=233,28 А;

I1−3=50⋅10003⋅110⋅0,9=291,58 А;

5.1.2 Выбор сечений ЛЭП

Подробно выбор сечений приведен для варианта 1. Для выбора используются экономические интервалы для ОЭС европейской зоны ЕЭС СССР. Учитывая, что проектирование ведется в Башкортостане (район по гололеду IV), выбраны железобетонные опоры для линий 110 кВ.

Участок 2-5. При токе I2−5=58,32 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 2-5, ток на одну цепь IЦ=I2−52=29,16 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 70 мм2, таким образом, на участке 2-5 выбираются две одноцепные линии АС-70.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве одной из 2 цепей, I12−5=58,32 А, допустимый ток по нагреву для сечения 70 мм2 составляет 265 А. Таким образом, I12−5<IДОП и проверка дает удовлетворительный результат.

Участок 1-2. Существующая линия 1-2 сечением 2АС-240 проверяется по допустимому току из условий максимального длительного режима (обрыв одной из параллельных цепей). Допустимый ток для сечения 610 А.

Максимальный ток по сечению возникает при обрыве одной цепи I11−2=233,28 А, то есть I11−2<IДОП, результаты проверки удовлетворительны.

Участок 3-6. При токе I3−6=174,95 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 2-3, ток на одну цепь IЦ=I3−62=87,48 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 3-6 выбираются две одноцепные линии АС-120.

Проверка сечения :

I13−6=174,95 А, допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом, I13−6<IДОП и проверка дает удовлетворительный результат.

Участок 1-3. При токе I1−3=291,58 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 1-3, ток на одну цепь IЦ=I1−32=145,79 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 1-3 выбираются две одноцепные линии АС-120.

Проверка сечения :

I11−3=291,58 А, допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом, I11−3<IДОП и проверка дает удовлетворительный результат.

Рисунок 5.2 – Токораспределение варианта 1

Таблица 5.1

Выбор сечений проводников (вариант 1)

| Линия | Вид | Ток участка, А | Сечение | Число цепей | Вид аварии | Ia−b, А | IДОП,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 116,64 | АС-240 | 2 | обрыв 1 цепи | 233,28 | 610 |
| 2-5 | проект | 29,16 | АС-70 | 2 | обрыв 1 цепи | 58,32 | 265 |
| 1-3 | проект | 145,8 | АС-120 | 2 | обрыв 1 цепи | 291,6 | 390 |
| 3-6 | проект | 87,48 | АС-120 | 2 | обрыв 1 цепи | 174,96 | 390 |

5.2 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети варианта 2

5.2.1 Расчёт токораспределения сети

Определение токов на участках цепи для 2 варианта:

I2−5=10⋅10003⋅110⋅0,9=58,32 А;

I3−6=10,952⋅10003⋅110⋅0,9=63,87 А;

I1−2=59,048⋅10003⋅110⋅0,9=344,36 А;

I1−3=30,952⋅10003⋅110⋅0,9=180,51 А;

I2−6=19,048⋅10003⋅110⋅0,9=111,08 А;

5.2.2 Выбор сечений ЛЭП

Участок 2-5. При токе I2−5=58,32 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 2-5, ток на одну цепь IЦ=I2−52=29,16 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 70 мм2, таким образом, на участке 2-5 выбираются две одноцепные линии АС-70.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве одной из 2 цепей, I12−5=58,32 А, допустимый ток по нагреву для сечения 70 мм2 составляет 265 А. Таким образом, I12−5<IДОП и проверка дает удовлетворительный результат.

Участок 1-2. Существующая линия 1-2 сечением 2АС-240 проверяется по допустимому току из условий максимального длительного режима (обрыв одной из параллельных цепей). Допустимый ток для сечения 610 А.

Максимальный ток по сечению возникает при обрыве одной цепи I11−2=304,48 А, то есть I11−2<IДОП, результаты проверки удовлетворительны.

Рисунок 5.3 - Потокораспределение при обрыве параллельной линии  1 – 2

Участок 1-3. При токе I1−3=180,51 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 240 мм2, таким образом, на участке 1-3 намечаем одноцепную линию АС-240.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1 - 2,т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 1-3, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.5).  I13−4=90⋅10000,9⋅110⋅3=524,86 А, допустимый ток по нагреву для сечения 240 мм2 составляет 610 А. Таким образом I11−3 >IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Рисунок 5.4 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 2

Участок 2-6. При токе I2−6=111,08 А, ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 2-6 намечаем одноцепную  линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1 - 3, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 2-6, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.5).

I12−6=50⋅10000,9⋅110⋅3=291,59 А, допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом IЦ2−61 <IДОП, выбираем одноцепную линию АС-120 (IДОП=0,390кА).

Рисунок 5.5 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 3

Участок 3-6. При токе I3−6=63,87 А, ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 3-6 намечаем одноцепную  линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1 - 2, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 3-6, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность(Рисунок 5.5).  I12−6=70⋅10000,9⋅110⋅3=408,23 А,  допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом IЦ3−61 >IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Таблица 5.2

Выбор сечений проводников (вариант 2)

| Линия | Вид | Ток участка, А | Сечение | Число цепей | Вид аварии | Ia−b, А | IДОП,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 172,18 | АС-240 | 2 | обрыв 1 цепи | 304,48 | 610 |
| 2-5 | проект | 29,16 | АС-70 | 2 | обрыв 1 цепи | 58,32 | 265 |
| 1-3 | проект | 180,51 | АС-240 | 1 | обрыв 1-2 | 524,86 | 610 |
| 3-6 | проект | 63,87 | АС-240 | 1 | обрыв 1-2 | 408,23 | 610 |
| 2-6 | проект | 111,08 | АС-120 | 1 | обрыв 1-3 | 291,59 | 390 |

5.3 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети варианта 3

5.3.1 Расчёт токораспределения сети

Определение токов на участках цепи для 3 варианта:

I5−6=10⋅10003⋅110⋅0,9=58,32 А;

I3−6=13,929⋅10003⋅110⋅0,9=81,23 А;

I1−2=56,071⋅10003⋅110⋅0,9=327 А;

I1−3=33,929⋅10003⋅110⋅0,9=197,87 А;

I2−6=26,071⋅10003⋅110⋅0,9=152,04 А;

5.3.2 Выбор сечений ЛЭП

Участок 6-5. При токе I6−5=58,32 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 2-5, ток на одну цепь IЦ=I6−52=29,16 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 70 мм2, таким образом, на участке 2-5 выбираются две одноцепные линии АС-70.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве одной из 2 цепей, I16−5=58,32 А, допустимый ток по нагреву для сечения 70 мм2 составляет 265 А. Таким образом, I16−5<IДОП и проверка дает удовлетворительный результат.

Участок 1-2. Существующая линия 1-2 сечением 2АС-240 проверяется по допустимому току из условий максимального длительного режима (обрыв одной из параллельных цепей). Допустимый ток для сечения 610 А.

Максимальный ток по сечению возникает при обрыве одной цепи I11−2=289,14 А, то есть I11−2<IДОП, результаты проверки удовлетворительны.

Рисунок 5.6 - Потокораспределение при обрыве параллельной линии  1 – 2

Участок 1-3. При токе I1−3=197,87 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 240 мм2, таким образом, на участке 1-3 намечаем одноцепную линию АС-240.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1 - 2,т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 1-3, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.7).  I11−3=90⋅10000,9⋅110⋅3=524,86 А, допустимый ток по нагреву для сечения 240 мм2 составляет 610 А. Таким образом I11−3 >IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Рисунок 5.7 - Потокораспределение при обрыве линии  1–2

Участок 2-6. При токе I2−6=152,04 А, ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 2-6 намечаем одноцепную  линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1 - 3, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 2-6, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.8).  I12−6=60⋅10000,9⋅110⋅3=349,91 А, допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А.

Таким образом IЦ2−61 <IДОП, выбираем одноцепную линию АС-120 (IДОП=0,390кА).

Рисунок 5.8 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 3

Участок 3-6. При токе I3−6=81,23 А, ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 3-6 намечаем одноцепную  линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1-2, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 3-6, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.7).  I12−6=70⋅10000,9⋅110⋅3=408,23 А,  допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом IЦ3−61 >IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Таблица 5.3

Выбор сечений проводников (вариант 3)

| Линия | Вид | Ток участка, А | Сечение | Число цепей | Вид аварии | Ia−b, А | IДОП,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 163,5 | АС-240 | 2 | обрыв 1 цепи | 289,14 | 610 |
| 6-5 | проект | 29,16 | АС-70 | 2 | обрыв 1 цепи | 58,32 | 265 |
| 2-6 | проект | 152,04 | АС-120 | 1 | обрыв 1-3 | 349,9 | 390 |
| 3-6 | проект | 81,23 | АС-240 | 1 | обрыв 1-2 | 408,23 | 610 |
| 1-3 | проект | 197,87 | АС-240 | 1 | обрыв 1-2 | 524,86 | 610 |

5.4 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети варианта 4

5.4.1 Расчёт токораспределения сети

Определение токов на участках цепи для 4 варианта:

5.4.1 Расчёт токораспределения сети

I2−5=17,033⋅10003⋅110⋅0,9=99,33 А;

I3−6=22,967⋅10003⋅110⋅0,9=133,94 А;

I1−2=47,033⋅10003⋅110⋅0,9=137,14 А;

I1−3=42,967⋅10003⋅110⋅0,9=125,29 А;

I5−6=7,033⋅10003⋅110⋅0,9=41,02 А;

5.4.2 Выбор сечений ЛЭП

Участок 1-2. Существующая линия 1-2 сечением 2АС-240 проверяется по допустимому току из условий максимального длительного режима (обрыв одной из параллельных цепей). Допустимый ток для сечения 610 А.

Максимальный ток по сечению возникает при обрыве цепи 1-3 I11−2=262,43 А, то есть I11−2<IДОП, результаты проверки удовлетворительны.

Рисунок 5.9 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 3

Участок 1-3. При токе I1−3=125,29 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 1-3 намечаем двухцепную линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве параллельной линии, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 1-3, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.10).  I11−3=215,14 А, допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом I11−3 <IДОП, выбираем двухцепную линию АС-120 (IДОП=0,390 кА).

Рисунок 5.10 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 2

Участок 3-6. При токе I3−6=133,94 А, ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 3-6 намечаем одноцепную  линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1-2, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 3-6, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.11).  I13−6=70⋅10000,9⋅110⋅3=408,23 А, допустимый ток по нагреву для сечения 120 мм2 составляет 390 А. Таким образом IЦ3−61>IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Рисунок 5.11 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 2

Участок 6-5. При токе I6−5=41,02 А, ближайший критический ток соответствует сечению 70 мм2, таким образом, на участке 6-5 намечаем одноцепную  линию АС-70.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1-3, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 6-5, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.12).  I16−5=50⋅10000,9⋅110⋅3=291,59 А,  допустимый ток по нагреву для сечения 70 мм2 составляет 265 А. Таким образом IЦ6−51>IДОП, выбираем одноцепную линию АС-120 (IДОП=0,390 кА).

Рисунок 5.12 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 3

Участок 2-5. При токе I2−5=99,33 А, ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 2-5 намечаем одноцепную  линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1-3, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 2-5, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.13).  I12−5=60⋅10000,9⋅110⋅3=349,91 А,  допустимый ток по нагреву для сечения 70 мм2 составляет 265 А. Таким образом IЦ2−51>IДОП, выбираем одноцепную линию АС-120 (IДОП=0,390 кА).

Рисунок 5.13 - Потокораспределение при обрыве линии  1 – 3

Таблица 5.4

Выбор сечений проводников (вариант 4)

| Линия | Вид | Ток участка, А | Сечение | Число цепей | Вид аварии | Ia−b, А | IДОП,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 137,14 | АС-240 | 2 | обрыв 1-3 | 262,45 | 610 |
| 2-5 | проект | 99,33 | АС-120 | 1 | обрыв 1-3 | 349,9 | 390 |
| 1-3 | проект | 125,29 | АС-120 | 2 | обрыв 1-2 | 262,43 | 390 |
| 3-6 | проект | 133,94 | АС-240 | 1 | обрыв 1-2 | 408,23 | 610 |
| 5-6 | проект | 41,02 | АС-120 | 1 | обрыв 1-3 | 291,59 | 390 |

.

5.4 Выбор сечений линий электропередачи на участках сети варианта 5

5.5.1 Расчёт токораспределения сети

Определение токов на участках цепи для 5 варианта:

I2−5=10⋅10003⋅110⋅0,9=58,32 А;

I3−6=30⋅10003⋅110⋅0,9=174,95 А;

I1−2=41,96⋅10003⋅110⋅0,9=137,14 А;

I1−3=42,967⋅10003⋅110⋅0,9=125,29 А;

I2−3=19,63⋅10003⋅110⋅0,9=114,48 А;

.

5.5.2 Выбор сечений ЛЭП

Участок 2-5. При токе I2−5=58,32 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 2-5, ток на одну цепь IЦ=I2−52=29,16 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 70 мм2, таким образом, на участке 2-5 намечаем две одноцепные линии АС-70.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве одной цепи.I12−5=58,32 А, допустимый ток по нагреву для сечения

70 мм2 составляет 265 А. Таким образом I12−5 <IДОП, выбираем две одноцепные линии АС-70.

Участок 3-6. При токе I3−6=174,95 А, с учетом необходимости двух параллельных цепей на участке 3-6, ток на одну цепь IЦ=I3−62=87,48 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 120 мм2, таким образом, на участке 3-6 намечаем две одноцепные линии АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве одной цепи.I13−6=87,48 А, допустимый ток по нагреву для сечения

120 мм2 составляет 390 А. Таким образом I13−6 <IДОП, выбираем две одноцепные линии АС-120.

Участок 1-2. Существующая линия 1-2 сечением 2АС-240 проверяется по допустимому току из условий максимального длительного режима (обрыв одной из параллельных цепей). Допустимый ток для сечения 610 А.

Максимальный ток по сечению возникает при обрыве одной цепи I11−2=288,91 А, то есть I11−2<IДОП, результаты проверки удовлетворительны.

Рисунок 5.14 - Потокораспределение при обрыве параллельной линии  1–2

Участок 1-3. При токе I1−3=125,29 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 240 мм2, таким образом, на участке 1-3 намечаем одноцепную линию АС-240.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 1 - 2, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 1-3, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.15).  I11−3=90⋅10000,9⋅110⋅3=524,86 А, допустимый ток по нагреву для сечения 240 мм2 составляет 610 А. Таким образом I11−3 >IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Рисунок 5.15 - Потокораспределение при обрыве линии  1–2

Участок 2-3. При токе I2−3=114,48 А. Ближайший критический ток соответствует сечению 240 мм2, таким образом, на участке 1-3 намечаем одноцепную линию АС-120.

Проверка сечения из условий аварийного режима производится при обрыве линии 2-3, т.к. этот режим является наиболее тяжелым для участка 2-3, при этом по ней протекает наибольшая возможная мощность (Рисунок 5.16).  I12−3=50⋅10000,9⋅110⋅3=291,59 А, допустимый ток по нагреву для сечения 240 мм2 составляет 610 А. Таким образом I12−3 >IДОП, выбираем одноцепную линию АС-240 (IДОП=0,610 кА).

Рисунок 5.16 - Потокораспределение при обрыве линии  1–2

Таблица 5.5

Выбор сечений проводников (вариант 5)

| Линия | Вид | Ток участка, А | Сечение | Число цепей | Вид аварии | Ia−b, А | IДОП,А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 173,88 | АС-240 | 2 | обрыв 1 цепи | 288,9 | 610 |
| 2-5 | проект | 29,16 | АС-70 | 2 | обрыв 1 цепи | 58,32 | 265 |
| 3-6 | проект | 87,48 | АС-120 | 2 | обрыв 1 цепи | 174,95 | 390 |
| 2-3 | проект | 114,48 | АС-120 | 1 | обрыв 1-3 | 291,59 | 390 |
| 1-3 | проект | 177,11 | АС-240 | 1 | обрыв 1-2 | 524,86 | 610 |

6 Выбор трансформаторов на понижающих подстанциях

В практике проектирования на подстанциях всех категорий предусматривается, как правило, установка двух трансформаторов. Установка одного трансформатора рекомендуется только в случае питания потребителей III категории при наличии в сетевом районе передвижной резервной подстанции, обеспечивающей замену трансформатора в течение суток.

Необходимо обеспечить энергией потребителей I и II категорий в случае аварии на одном из трансформаторов или его отключении. В этом случае, оставшийся в работе трансформатор должен обеспечить питание потребителей I и II категорий с допустимой перегрузкой до 40%, на время не более 6 часов, в течение 5 суток, при коэффициенте заполнения суточного графика 0,75. Следует учитывать, что при аварии с одним из трансформаторов допускается отключение потребителей III категории.

Условия выбора:

1) UН.ВН≥UУСТ;

(6.1)

(6.1)

2) UН.НН≥UУСТ;

3) SН.Т≥SФ.Т=0,7⋅Smax.

После выбора трансформатора необходимо произвести проверку:

SmaxSН.Т≤1,4.

(6.2)

(6.2)

Рассмотрим выбор трансформаторов на примере узла 2. Выбор трансформаторов в остальных вариантах производится аналогичным образом.

Smax=PНАГРcosϕ=300,9=33,33 МВА;

SФ.Т=0,7⋅Smax=0,7⋅33,33=23,33 МВА.

Выбираем марку трансформатора ТРДН–25000/110. При этом:

1) UН.ВН=115 кВ≥UУСТ= 110 кВ;

2) UН.НН= 10,5 - 10,5 кВ≥UУСТ= 10 кВ;

3) SН.Т=25 МВА≥SФ.Т=0,7⋅Smax= 23,33 МВА.

SmaxSН.Т=33,3325=1,33≤1,4

то есть в аварийном режиме при отключении одного из трансформаторов, второй будет перегружен на 33%.

Все данные о выбранных трансформаторах заносятся в таблицу 6.1.

Таблица 6.1 – Выбор понижающих трансформаторов

| № узла | Мощность нагрузки |  | S/1,4, МВ·А | Тип и число трансформаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р, МВт | S, МВт |  |  |
| 2 | 30 | 33,33 | 23,33 | 2ТРДН-25000/110 |
| 3 | 20 | 22,22 | 15,87 | 2ТДН-16000/110 |
| 5 (а) | 10 | 11,11 | 7,94 | 2ТДН-10000/110 |
| 5 (б) | 10 | 11,11 | - | ТДН-16000/110 |
| 6 | 30 | 33,33 | 23,81 | 2ТРДН-25000/110 |

7 Выбор схем подстанций

7.1 Выбор схем подстанций

Наиболее дорогостоящим оборудованием распределительных устройств являются высоковольтные выключатели, и поэтому выбор схем распределительных устройств выполняется только с целью определения числа их ячеек .

Таблица 7.1 - Определение числа ячеек выключателей 110 кВ (вариант 1)

| № узла | Число присоединений |  | Схема распределительного устройства 110 кВ | Число ячеек выключателей 110 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Линий | тр-ров |  |  |
| 1 | 4 | 2 | Две рабочие и обходная системы шин | 8 |
| 2 | 4 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 8 |
| 3 | 4 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 8 |
| 6 | 2 | 2 | Четырехугольник | 4 |
| 5 (а) | 2 | 2 | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой | 2 |
| 5 (б) | 2 | 1 | Заход-выход | 2 |
| Итого: а 30 б 30 |  |  |  |  |

Таблица 7.2 - Определение числа ячеек выключателей 110 кВ (вариант 2)

| № узла | Число присоед. |  | Схема распределительного устройства 110 кВ | Число ячеек выключателей 110 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | линий | тр-ров |  |  |
| 1 | 3 | 2 | Две рабочие и обходная системы шин | 7 |
| 2 | 5 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 9 |
| 3 | 2 | 2 | Мостик | 3 |
| 15 (а) | 2 | 2 | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой | 2 |
| 5 (б) | 2 | 1 | Заход-выход | 2 |
| 6 | 2 | 2 | Мостик | 3 |
| Итого: а 24 б 24 |  |  |  |  |

Таблица 7.3 - Определение числа ячеек выключателей 110 кВ (вариант 3)

| № узла | Число присоед. |  | Схема распределительного устройства 110 кВ | Число ячеек выключателей 110 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | линий | тр-ров |  |  |
| 1 | 3 | 2 | Две рабочие и обходная системы шин | 7 |
| 2 | 3 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 7 |
| 3 | 2 | 2 | Мостик | 3 |
| 5 (а) | 2 | 2 | Два блока с выключателем и неавтом. перемычкой | 2 |
| 5 (б) | 2 | 1 | Заход-выход | 2 |
| 6 | 4 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 8 |
| Итого: а 27 б 27 |  |  |  |  |

| № узла | Число присоед. |  | Схема распределительного устройства 110 кВ | Число ячеек выключателей 110 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | линий | тр-ров |  |  |
| 1 | 4 | 2 | Две рабочие и обходная системы шин | 8 |
| 2 | 3 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 7 |
| 3 | 3 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 7 |
| 5 (а) | 2 | 2 | Мостик | 3 |
| 5 (б) | 2 | 1 | Заход- выход | 2 |
| 6 | 2 | 2 | Мостик | 3 |
| Итого: а 28 б 27 |  |  |  |  |

Таблица 7.4 - Определение числа ячеек выключателей 110 кВ (вариант 4)

| № узла | Число присоед. |  | Схема распределительного устройства 110 кВ | Число ячеек выключателей 110 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | линий | тр-ров |  |  |
| 1 | 3 | 2 | Две рабочие и обходная системы шин | 7 |
| 2 | 5 | 2 | Одна секционированная система шин с обходной | 9 |
| 3 | 4 | 2 | Два блока с выключателем и неавтом. перемычкой | 8 |
| 5 (а) | 2 | 2 | Два блока с выключателем и неавтом. перемычкой | 2 |
| 5 (б) | 2 | 1 | Заход- выход | 2 |
| 6 | 2 | 2 | Четырехугольник | 4 |
| Итого: 30 |  |  |  |  |

Таблица 7.5 - Определение числа ячеек выключателей 110 кВ (вариант 5)

8 Экономическое сопоставление вариантов схем развития сети

8.1 Общие положения

Варианты, подлежащие технико-экономическому сравнению, должны быть технически и экономически сопоставимы. Подсчет приведенных затрат производится по формуле:

(8.1)

(8.1)

З=ЕНК+И+У, руб./год,

где ЕН - нормативный коэффициент эффективности (в энергетике ЕН=0,12);

К=КЛ+КП - соответственно капитальные вложения в линии и подстанции;

И=ИЛ+ИП+ИΔЭ - соответственно издержки на амортизацию и обслуживание линий ИЛ, подстанций ИП и ИΔЭ - издержки на возмещение потерь энергии в электрических сетях;

У – математическое ожидание народнохозяйственного ущерба от нарушения электроснабжения.

Ежегодные издержки ИЛ и ИП определяются суммой отчислений от капитальных вложений:

(8.2)

(8.2)

(8.2)

(8.3)

ИЛ=αЛКЛ;

(8.2)

(8.3)

ИП=αПКП,

где αЛ, αП- соответственно коэффициенты отчислений на амортизацию и обслуживание для линий и подстанций .

Издержки на возмещение потерь энергии определяются по формуле:

ИΔЭ=β0τ⋅ΔPmax'+8760⋅ΔPXX,

(8.4)

(8.4)

где ΔPmax'- суммарные переменные потери мощности в сети в режиме максимальных нагрузок;

ΔPXX - суммарные потери холостого хода трансформаторов;

τ – число часов максимальных потерь в году:

(8.5)

(8.5)

τ=0,124+Tmax/1042⋅8760;

β0 – удельная стоимость потерь активной энергии.

В случае питания потребителя по одной линии ущерб У при ее аварийном отключении можно оценить по выражению:

(8.6)

(8.6)

У=aPmaxKBε,

где a - удельный годовой ущерб от аварийных ограничений электроснабжения ;

Pmax - максимальная нагрузка потребителя;

KB - коэффициент вынужденного простоя;

ε - степень ограничения потребителя (ε=1 при полном отключении потребителя, ε<1 при частичном отключении),

KB=i=1mTBiωi,

(8.7)

(8.7)

где m - число последовательно, включенных элементов сети;

TBi - среднее время восстановления элемента i;

ωi - параметр потока отказов элемента i .

На основании анализа результатов расчета выбираются 2 варианта с меньшими приведенными затратами.

8.2 Экономическое сопоставление вариантов А и Б

Решение этого вопроса позволяет однозначно определить схему питания потребителей III категории в узле 5.

Подвариант а предполагает присоединение узла 5 по двум линиям АС – 70 с установкой на подстанциях двух трансформаторов ТДН-10000/110, подвариант б предполагает присоединение узла 5 по двум линиям АС – 70 с установкой на подстанциях одного трансформатора ТДН-16000/110. Рассмотрим подварианты в узле 5.

1) Подвариант а. Капитальные вложения в линии:

(8.8)

(8.8)

КЛ=С⋅l⋅n,

где С - стоимость 1 км линии. Для АС – 70  при номинальном напряжении линии 110 кВ на стальных одноцепных опорах для II района по гололеду (с учетом инфляции) C=16,5⋅60= 990 тыс. руб/км;

l - длина линии; п - число параллельных линий.

Тогда:

КЛ=990⋅21⋅2=41580 тыс. руб.

Капиталовложения в подстанцию включают стоимость трансформаторов и РУ высшего напряжения. Стоимость РУ низшего напряжения незначительна вследствие невысокой стоимости выключателей 10 кВ. Расчетная стоимость трансформатора ТДН-10000/110  составляет (с учетом инфляции) 54⋅300=16200тыс.руб., стоимость ячейки выключателя 110 кВ: 35⋅60=2100тыс.руб. , тогда:

КП=16200⋅2+2100⋅2=36600 тыс. руб.,

где число выключателей равно 2.

К=КЛ+КП=36600+41580=78180 тыс. руб.

Ежегодные издержки на амортизацию и обслуживание  для линий составляют 2,8%, для подстанций 110 кВ - 9,4%, соответственно:

αЛ=0,028, αП=0,094.

Для определения издержек на покрытие потерь электроэнергии необходимо найти параметры схемы замещения сети:

R=RЛ+RП;

RЛ=R0lnЛ=0.428⋅212=4.494Ом,

где R0 - погонное сопротивление. R0=0,428Ом/км ;

RП=RTnT=7.952=3.975Ом,

где RT - сопротивление трансформатора.RT=3.975Ом ;

R=4.494+3.975=8,469Ом;

ΔPXXn=ΔPXX⋅n=0,014⋅2=0,028МВт,

где ΔPXX=0,014 МВт, определяется из таблицы.

Потери мощности в максимальном режиме:

(8.9)

(8.9)

ΔPmax'=3⋅I62⋅R,

ток определен при выборе сечений, I2−5=0,058 кА, тогда:

ΔPmax'=3⋅0,0582⋅8.47=0,085МВт.

Число часов максимальных потерь:

τ=0,124+Tmax1042⋅8760=0,124+45001042⋅8760=2886 ч .

Принимаем удельную стоимость потерь электроэнергии 170 коп./кВт·ч, то есть β0=170⋅10−2тыс.руб./МВт·ч.

Издержки:

ИΔЭ=β0τ⋅ΔPmax'+8760⋅ΔPXXn=

=170⋅10−22886⋅0,085+8760⋅0,028=834тыс. руб.

Таким образом, приведенные затраты в подварианте а присоединения узла 6 составляют:

За=ЕНК+αЛКЛ+αПКП+ИΔЭ=

=0,12⋅78180+0,028⋅41580+0,094⋅36600+834=14820,24 тыс. руб.

2) Подвариант б. Капиталовложения в линии:

КЛ=2⋅990⋅21=41580тыс.руб.;

КП=КТ+КВЫКЛ=18900⋅1+2100⋅2=23100тыс. руб.;

К=КЛ+КП=41580+23100=64680тыс. руб.

Издержки на потери:

RЛ=R0lnЛ=0.428⋅212=4.494Ом, RT=4.38Ом,

R=4.494+4.38=8.874Ом;

ΔPmax'=3⋅I62⋅R=3⋅0,0582⋅8.874=0,089МВт;

ΔPXXn=ΔPXXT=0,019МВт;

ИΔЭ=β0τ⋅ΔPmax'+8760⋅ΔPXXn=

=170⋅10−22886⋅0,085+8760⋅0,019=724,5тыс.руб.

У=6⋅60⋅103⋅10⋅1⋅0,02⋅20⋅10−3=1440

Зб=ЕНК+αЛКЛ+αПКП+ИΔЭ+У=

=0,12⋅64680+0,028⋅41580+0,094⋅23100+724,5+1440=13261,74тыс. руб.

Р=За−ЗбЗа=14820,24−13261,7414820,24=0,1

Сопоставление приведенных затрат показывает, что подвариант б экономичнее подварианта а 10 % .

Таким образом, при технико-экономическом сопоставлении двух подвариантов (а и б) рассматриваемого варианта 4 питание потребителей узла 5 осуществляется по двум линиям АС – 120 с установкой на подстанции одного трансформатора ТДН-16000/110.

8.3 Экономическое сопоставление вариантов

Число выключателей, которые следует учесть при сопоставлении вариантов показано в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Число ячеек выключателей по вариантам

| Вариант | 1 | 2 | З | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число ячеек выключателей 110 кВ | 30 | 24 | 27 | 27 | 30 |
| Число ячеек для учета при экономическом сопоставлении | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |

При определении приведенных затрат следует учесть, что линия 1 – 2 существующая и во всех вариантах капиталовложения на ее сооружение и амортизационные отчисления не учитываются.

1) Расчет экономических показателей варианта 1:

а) Активное сопротивление участков

RУЧ=R0⋅ln;                                                (8.10)

R1−2=0,12⋅222=1,32Ом;

R2−5=0,439⋅222=4,83Ом;

R3−6=0,27⋅182=2,43Ом;

R1−3=0,27⋅302=4,05 Ом;

б) Потери электроэнергии на нагрев:

ΔPmax УЧ1=3⋅IУЧ2⋅RУЧ;                                        (8.11)

ΔPmax 1−21=3⋅0,2332⋅1,32=0,215МВт;

ΔPmax 2−51=3⋅0,0582⋅4,83=0,049МВт;

ΔPmax 3−61=3⋅0,1752⋅2,43=0,223МВт;

ΔPmax 1−31=3⋅0,2922⋅1,32=1,036 МВт;

ΔPmax 1=0,215+0,049+0,223+1,036=1,523МВт.

в)Издержки от потерь:

ИΔЭ=β⋅τ⋅ΔPmax 1;                                            (8.12)

ИΔЭ=1,7⋅2886⋅1,523=7472,14 тыс.руб.

г) Капитальные вложения в линии:

KЛ=C⋅l⋅n;                                                (8.13)

KЛ 2−5=1290⋅21⋅2=54180тыс. руб.;

KЛ 3−6=864⋅18⋅2=31104тыс. руб.;

KЛ 1−3=864⋅30⋅2=51840тыс. руб.;

д) Капитальные вложения в подстанции:

KП=6⋅2100=12600 тыс.руб.;

е)Суммарные капитальные вложения:

K=KЛ+KП=149724тыс.руб.;

ж)Затраты по 1 варианту:

З1=ЕНК+αЛКЛ+αПКП+ИΔЭ=                                (8.14)

=0,12⋅149724+0,028⋅137124+0,094⋅12600+7472,14=30462,9тыс.руб.;

Результаты расчетов варианта 1 сведены в таблицу 8.2. Расчеты для других вариантов аналогичны расчетам варианта 1.

Таблица 8.2 - Расчет экономических показателей линий (вариант 1)

| Линия | Вид | Длина, Км | Ток, А | Сечение | R, Ом | ΔPmax', МВт | КЛ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 22 | 233 | 2xАС-240 | 1,32 | 0,215 | - |
| 2-5 | проект | 21 | 58 | 2xАС-70 | 4,83 | 0,049 | 54180 |
| 3-6 | проект | 18 | 175 | 2xАС-120 | 2,43 | 0,048 | 31104 |
| 1-3 | проект | 30 | 292 | 2xАС-120 | 4,05 | 1,036 | 51840 |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1,523 | 137124 |
| З1 = 30462,9 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.3 - Расчет экономических показателей линий (вариант 2)

| Линия | Вид | Длина, Км | Ток, А | Сечение | R, Ом | ΔPmax', МВт | КЛ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 22 | 344 | 2xАС-240 | 1,32 | 0,47 | - |
| 2-5 | проект | 21 | 58 | 2xАС-70 | 2,12 | 0,049 | 54180 |
| 1-3 | проект | 30 | 180,5 | АС-240 | 3,9 | 0,38 | 29880 |
| 2-6 | проект | 25 | 111,08 | АС-120 | 6,75 | 0,25 | 21600 |
| 3-6 | проект | 18 | 63,87 | АС-240 | 2,34 | 0,029 | 17928 |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1,178 | 123588 |
| З2 = 24070,5 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.4 - Расчет экономических показателей линий (вариант 3)

| Линия | Вид | Длина, Км | Ток, А | Сечение | R, Ом | ΔPmax', МВт | КЛ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 22 | 327 | 2xАС-240 | 1,32 | 0,42 | - |
| 1-3 | проект | 30 | 197,84 | АС-240 | 3,9 | 0,46 | 29880 |
| 6-5 | проект | 26 | 58,32 | 2xАС-70 | 5,98 | 0,06 | 67080 |
| 3-6 | проект | 18 | 81,23 | АС-240 | 2,34 | 0,046 | 17928 |
| ## 2-6 | проект | 25 | 152,04 | АС-120 | 6,75 | 0,47 | 21600 |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1,456 | 136488 |
| З3 = 28309,8 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.5 - Расчет экономических показателей линий (вариант 4)

| Линия | Вид | Длина, км | Ток, А | Сечение | R, Ом | ΔPmax', МВт | КЛ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 22 | 274,28 | 2xАС-240 | 1,32 | 0,3 | - |
| 3-6 | проект | 18 | 133,94 | АС-240 | 5,67 | 0,13 | 25704 |
| 2-5 | проект | 21 | 99,33 | АС-120 | 2,34 | 0,17 | 18144 |
| 1-3 | проект | 30 | 250,58 | 2xАС-120 | 4,05 | 0,76 | 39960 |
| ## 5-6 | проект | 26 | 41,02 | АС-120 | 7,02 | 0,035 | 22464 |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1,395 | 98496 |
| З4 = 22770,3 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.6 - Расчет экономических показателей линий (вариант 5)

| Линия | Вид | Длина, км | Ток, А | Сечение | R, Ом | ΔPmax', МВт | КЛ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | сущест | 22 | 347,76 | 2xАС-240 | 1,32 | 0,48 | - |
| 1-3 | проект | 30 | 177,11 | АС-240 | 3,9 | 0,37 | 29880 |
| 2-3 | проект | 13 | 114,58 | АС-120 | 3,51 | 0,37 | 11232 |
| 2-5 | проект | 21 | 58,32 | АС-120 | 4,83 | 0,049 | 54180 |
| ## 3-6 | проект | 18 | 174,95 | 2xАС-120 | 2,43 | 0,223 | 31104 |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  |  | 1,26 | 126396 |
| З5 = 28247,7 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчета составляющих затрат и сопоставления вариантов сведены в таблицу 8.7.

Таблица 8.7 - Экономическое сопоставление вариантов развития сети

| № вар. | КЛ | КП | К | ИΔЭ | З | З, отн.ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 137124 | 12600 | 149724 | 7472,1 | 30462,9 | 1,37 |
| 2 | 123588 | 0 | 123588 | 5779,5 | 24070,5 | 1,06 |
| 3 | 136488 | 6300 | 142788 | 67761,4 | 28309,8 | 1,24 |
| 4 | 98496 | 6300 | 104796 | 6844,7 | 22770,3 | 1,00 |
| 5 | 126396 | 12600 | 138996 | 6181,8 | 28247,7 | 1,24 |

Анализ результатов сопоставления вариантов развития сети показывает, что наиболее экономичным является 4-й вариант распределительной сети, следующий по экономичности после него вариант 2. Именно эти варианты рекомендуются для дальнейшего рассмотрения по критерию качества электроэнергии.

9 Расчёт установившихся режимов сети

Расчет установившихся режимов выполняется с целью выявления уровней напряжения в узлах сети, анализа их допустимости и выбора, при необходимости, средств регулирования напряжения с целью ввода режима в допустимую область по уровням напряжений. Расчеты установившихся режимов могут выполняться вручную или с использованием ЭВМ. Расчет установившегося режима на ЭВМ может выполняться с использованием любой программы расчета режима.

Основными этапами расчета и анализа режимов являются следующие:

- составление схемы замещения и расчет ее параметров для двух наиболее экономичных вариантов сети;

- расчет установившихся режимов в нормальных и послеаварийных режимах (для обеих схем);

- анализ уровней напряжений в узлах сети и выбор средств регулирования напряжения (выбор рациональных отпаек на трансформаторах, батарей конденсаторов) с целью соблюдения требований ГОСТа по напряжению;

- результаты расчетов нормальных и послеаварийных режимов наносятся на схему сети с указанием мощностей выбранных компенсирующих устройств и отпаек на трансформаторах.

9.1 Расчёт установившихся режимов сети максимальных нагрузок

9.1.1 Расчёт установившихся режимов сети максимальных нагрузок варианта 4

а) Составление схемы замещения, определение ее параметров:

Для расчета подготовлена схема замещения сети, параметры схемы замещения приведены в таблице 9.1 (по узлам схемы) и в таблице 9.2 (по ветвям схемы).

Таблица 9.1 - Параметры узлов сети

| № узла | UH, кВ | Мощность нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | P, МВт | Q, МВАр |
| 1 | 115 | - | - |
| 2 | 110 | 0,054 | 0,35 |
| 3 | 110 | 0,038 | 0,224 |
| 5 | 110 | 0,019 | 0,112 |
| 6 | 110 | 0,054 | 0,35 |
| 21 | 110 | 30 | 14,53 |
| 31 | 110 | 20 | 9,69 |
| 51 | 110 | 10 | 4,84 |
| 61 | 110 | 30 | 14,53 |

Таблица 9.2 - Параметры ветвей сети (вариант 4)

| № узла |  | R, Ом | X, Ом | B,мкСм | kТН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нач. | кон. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1,43 | 4,54 | -123,64 |  |
| 2 | 21 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0,091 |
| 5 | 51 | 4,38 | 86,7 | 0 | 0,096 |
| 6 | 61 | 1,27 | 27,95 | 0 | 0,091 |
| 3 | 31 | 1,27 | 27,95 |  | 0,096 |
| 2 | 5 | 5,67 | 9,03 | -53,55 |  |
| 3 | 6 | 2,34 | 7,43 | -50,58 |  |
| 5 | 6 | 7,02 | 11,18 | -66,3 |  |
| 1 | 3 | 4,05 | 6,45 | -153 |  |

(9.1)

(9.1)

BЛ=B0⋅l⋅n,

б) Определение емкостей линий, потерь в элементах сети и потоков мощности во всей сети:

1) Емкости линий определяются:

−jQC=−12⋅UНОМ2⋅jB;                                          (9.2)

−jQC1−2H=−jQC1−2K=−121152⋅j123,64⋅10−6=−j 0,817МВАр;

−jQC1−3H=−jQC1−3K=−121102⋅j153⋅10−6=−j 0,926МВАр;

−jQC2−5H=−jQC2−5K=−121102⋅j53,55⋅10−6=−j 0,33 МВАр;

−jQC3−6H=−jQC3−6K=−121102⋅j50,58⋅10−6=−j 0,306 МВАр;

−jQC5−6H=−jQC5−6K=−121102⋅j66,3⋅10−6=−j 0,4 МВАр.

2) Расчет  приведенной мощности в узлах:

ΔP2=P2−21К2+Q2−21К2UH2⋅R2−21=302+14,5321152⋅1,27=0,11МВт;

ΔQ2=P2−21К2+Q2−21К2UH2⋅X2−21=302+14,5321152⋅27,95=2,35 МВАр;

S2H=S2K+ΔS2=30+j14,53+0,11+j2,35=30,11+j17,2МВА;

ΔP6=P6−61K2+Q6−61K2UH2⋅R6−61=302+14,5321102⋅1,27=0,12МВт;

ΔQ6=P6K2+Q6K2UH2⋅X6−61=302+14,5321102⋅27,95=2,57МВАр;

S6Н=S6K+ΔS6=30+j14,53+0,12+j2,57=30,12+j17,1 МВА.

ΔP5=P5−51K2+Q5−51K2UH2⋅R5−51=102+4,8421102⋅4,38=0,045МВт;

ΔQ5=P5K2+Q5K2UH2⋅X5−51=102+4,8421102⋅86,7=0,88МВАр;

S5Н=S5K+ΔS5=10+j4,84+0,045+j0,88=10,05+j5,72 МВА;

ΔP3=P3−31K2+Q3−31K2UH2⋅R3−31=202+9,6121102⋅2,19=0,08МВт;

ΔQ3=P3K2+Q3K2UH2⋅X3−31=202+9,6121102⋅43,35=1,61МВАр;

S3Н=S3K+ΔS3=20+j9,61+0,08+j1,61=20,08+j11,22 МВА;

В данном варианте (рис. 9.1) схема сети имеет кольцевой участок, поэтому для расчета необходимо представить кольцо в виде сети с двухсторонним питанием, то есть разорвать кольцо в узле 1 и определить точку потокораздела кольцевого участка (узел 6).

Рис. 9.1 - Схема режима максимальных нагрузок варианта 4

Расчет кольца 1 - 2 - 5 - 6 - 3 - 1:

1) Найдем эквивалентные нагрузки в узлах:

SЭ2=S2H+ΔSX2+(−jQC1−2K)+(−jQC2−5H)=

=30,11+j16,9+0,054+j0,35−j0,82−j0,32=30,164+j16,11МВА;

SЭ5=S5H+ΔSX5+(−jQC2−5K)+(−jQC5−6H)=

=10,04+j5,72+0,019+j0,112−j0,32−j0,4=10,06+j5,11МВА;

SЭ3=S3H+ΔSX3+(−jQC1−3K)+(−jQC3−6K)=

=20,08+j11,22+0,038+j0,22−j0,93−j0,31=20,12+j10,21МВА;

SЭ6=S6H+ΔSX6+(−jQC6−3K)+(−jQC5−6H)=

=30,12+j17,1+0,054+j0,35−j0,4−j0,31=30,17+j16,74

2) Определим точку потокораздела:

Рис. 9.2 - Перетоки мощности в кольце без учета потерь

S1−2=SЭ2⋅(z2−5+z5−6+z3−6+z1−3)+SЭ5⋅(z5−6+z3−6+z1−3)+SЭ3⋅(z1−3)+SЭ6(z1−3+z3−6)z2−5+z5−6+z3−6+z1−3+z1−2=

=(30,16+j16,11)(19,08−j34,09)+(10,06+j5,11)(13,41−j25,06)+20,51−j38,63

+(30,12+j16,39)(6,39−j13,88)+(20,12+j10,21)⋅(4,05−j6,45)20,51−j38,63=47,34+j25,47 МВА;

Аналогично получаем:

S1−3=SЭ2⋅(z1−2)+SЭ5⋅(z2−5+z1−2)+SЭ3⋅(z1−2+z2−5+z5−6+z3−6)+SЭ6(z1−2+z2−5+z5−6)z2−5+z5−6+z3−6+z1−3+z1−2=

=43,12+j22,35 МВА;

Проверка:

S1−3+S1−2=SЭ2+SЭ3+SЭ6+SЭ5

S1−3+S1−2=43.12+j22.35+47.34+j25.47=90,46+j47,82 МВА;

SЭ2+SЭ3+SЭ6+SЭ5=30.16+j16.11+10.06+j5.11+30.12+j16,39+20.12+j10.21=

=90,46+j47.82 МВА.

3) Перетоки мощности в кольце с учетом потерь:

Участок 6-3-1:

ΔP3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅R3−6=232+12,1421102⋅2,34=0,13МВт;

ΔQ3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅X3−4=232+12,1421102⋅7,43=0,42МВАр;

S3−6Н=S3−6K+ΔS3−6=23+j12,14+0,13+j0,42=23,13+j12,56МВА;

S1−3К=S3−6Н+SЭ3=23,13+j12,56+20,12+j10,21=43,25+j22,77МВА;

ΔP1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅R1−3=43,252+22,7721152⋅4,05=0,73МВт;

ΔQ1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅X1−3=43,252+22,7721152⋅6,45=1,17МВАр;

S1−3Н=S1−3К+ΔS1−3=43,25+j22,77+0,73+j1,17=43,98+j23,94 МВА.

Участок 6-5-2-1:

ΔP6−5=P6−52+Q6−52UH2⋅R3−5=7,122+4,2521102⋅7,02=0,04МВт;

ΔQ6−5=P6−52+Q6−52UH2⋅X6−5=7,122+4,2521102⋅11,18=0,06МВАр;

S6−5Н=S6−5K+ΔS6−5=7,12+j4,25+0,04+j0,06=7,16+j4,31МВА;

S2−5К=S6−5Н+SЭ5=7,16+j4,31+10,06+j5,11=17,22+j9,42 МВА;

ΔP2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅R2−5=17,222+9,4221102⋅5,67=0,18МВт;

ΔQ2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅X2−5=17,222+9,4221102⋅9,03=0,29МВАр;

S2−5Н=S2−5K+ΔS2−5=17,22+j9,42+0,18+j0,29=17,4+j9,71

S2−1К=S2−5Н+SЭ2=17,4+j9,71+30,16+j16,11=47,56+j25,82МВА;

ΔP1−2=P1−22+Q1−22UH2⋅R1−2=47,562+25,8221152⋅1,43=0,31МВт;

ΔQ1−2=P1−22+Q1−22UH2⋅X1−2=47,562+25,8221152⋅4,54=1,01МВАр;

S1−2Н=S1−2К+ΔS1−2=47,56+j25,82+0,32+j1,01=47,88+j26,83МВА.

в) Определение напряжений в узлах схемы на высокой стороне:

ΔU1−2H=P1−2H⋅R1−2+Q1−2H⋅X1−2U1=47,88⋅1,43+26,83⋅4,54115=1,65кВ;

U2=U1−ΔU1−2H=115−1,65=113,35кВ;

ΔU2−5H=P2−5H⋅R2−5+Q2−5H⋅X2−5U2=17,4⋅5,67+9,71⋅9,03113,35=1,64кВ;

U5=U2−ΔU2−5H=113,35−1,64=111,71кВ;

ΔU5−6H=P5−6H⋅R5−6+Q5−6H⋅X5−6U5=7,16⋅7,02+4,31⋅11,18111,71=0,88кВ;

U6'=U5−ΔU5−6H=111,71−0,88=110,83кВ;

ΔU1−3H=P1−3H⋅R1−3+Q1−3H⋅X1−3U1=43,98⋅4,05+23,94⋅6,45115=2,89кВ;

U3=U1−ΔU1−3H=115−2,89=112,11кВ;

ΔU3−6H=P3−6H⋅R3−6+Q3−6H⋅X3−6U6=23,13⋅2,34+12,56⋅7,43112,11=1,32кВ;

U6''=U3−ΔU3−6H=112,11−1,32=110,79кВ;

U6=(U6'+U6'')2=(110,83+110,79)2=110,81 кВ

г) Определение напряжений в узлах схемы на низкой стороне:

(9.7)

(9.7)

U21=kTH2U2−PT2H⋅RT2+QT2H⋅XТ2U22+PT2H⋅XT2−QT2H⋅RТ2U22

U21=0,091⋅113,35−30,11⋅1,27+16,9⋅27,95113,352+30,11⋅27,95−16,9⋅1,27113,352=

=9,93кВ;

U31=kTH3U3−PT3H⋅RT3+QT3H⋅XТ3U32+PT3H⋅XT3−QT3H⋅RТ3U32

U31=0,096112,11−20,12⋅2,19+11,22⋅43,35112,712+20,12⋅43,35−11,22⋅2,19112,712=

=10,34кВ;

U51=kTH5U5−PT5H⋅RT5+QT5H⋅XТ5U52+PT5H⋅XT5−QT5H⋅RТ5U52

U51=0,096⋅111,71−10,04⋅4,38+5,72⋅86,7111,712+10,04⋅86,7−4,38⋅5,72111,712=

=10,29кВ;

U61=kTH6U6−PT6H⋅RT6+QT6H⋅XТ6U62+PT6H⋅XT6−QT6H⋅RТ6U62

U61=0,091⋅110,81−30,12⋅1,27+17,1⋅27,95110,812+30,12⋅27,95−17,1⋅1,27110,812=

=9,68кВ;

д) Выбор средств регулирования напряжения

В соответствии с ГОСТом напряжение на шинах потребителя в нормальных режимах работы должно находиться в интервале от 0,95UНОМ до 1,05UНОМ. Если напряжения на шинах потребителя находятся в указанной зоне, но не равны номинальным, то следует выполнить регулирование напряжений установленными средствами регулирования.

Потребители могут находиться непосредственно на шинах низкого напряжения или быть удалены от них, поэтому на шинах подстанций должны быть заданы требуемые напряжения с учетом компенсации падения напряжения от шин подстанций до шин потребителя.

Таблица 9.3 - Выбор отпаек на трансформаторах

| № узла | 21 | 31 | 51 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемое напряжение на шинах ПС, кВ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Напряжение на шинах ПС до регулирования, кВ | 9,93 | 10,34 | 10,29 | 9,68 |
| Рациональная отпайка | -3 | -1 | -1 | -4 |
| Напряжение на шинах ПС после регулирования, кВ | 10,48 | 10,48 | 10,43 | 10,46 |

Рассмотрим выбор отпайки на примере узла 21:

(9.8)

(9.8)

kT=115±9⋅1,78%10,5;

где цена одной отпайки равна 2,047 кВ(на высокой стороне) или 0,1863кВ (на низкой стороне). Тогда

X=U21−UТРЕБ2,047⋅0,091=9,93−10,52,047⋅0,091=−3,06≈−3;

Теперь определим напряжение потребителя при работе трансформатора на определенной ранее отпайке (X=-3):

UПОТР=9,93+3⋅2,047⋅0,091=10,48кВ.

Аналогичным образом определяются отпайки и в других узлах. Все полученные значения занесены в таблицу 9.3.

Анализ качества электроэнергии у потребителя позволяет сделать вывод, что дополнительных средств регулирования напряжения из условий нормального режима максимальных нагрузок не требуется.

9.1.2 1 Расчёт установившихся режимов сети максимальных нагрузок варианта 1

а) Составление схемы замещения, определение ее параметров

Для расчета подготовлена схема замещения сети (рис. 9.3), параметры схемы замещения приведены в таблице 9.1 (по узлам схемы) и в таблице 9.4 (по ветвям схемы).

Таблица 9.4 - Параметры ветвей сети (вариант 1)

| № узла |  | R, Ом | X, Ом | B,мкСм | kТН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нач. | кон. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 1,43 | 4,54 | -123,64 |  |
| 2 | 21 | 1,27 | 27,95 |  | 0,091 |
| 2 | 5 | 4,83 | 4,62 | -107,1 |  |
| 5 | 51 | 4,38 | 86,7 |  | 0,096 |
| 3 | 31 | 2,19 | 43,35 |  | 0,096 |
| 1 | 3 | 4,05 | 6,45 | -159,6 |  |
| 6 | 61 | 1,27 | 27,95 |  | 0,091 |
| 3 | 6 | 2,43 | 3,87 | 95,76 |  |

Рис. 9.3 - Схема режима максимальных нагрузок варианта 3

BЛ=B0⋅l⋅n,

б) Определение емкостей линий, потерь в элементах сети и потоков мощности во всей сети:

1) Емкости линий определяются:

−jQC=−12⋅UНОМ2⋅jB;                                          (9.2)

−jQC1−2H=−jQC1−2K=−121152⋅j123,64⋅10−6=−j 0,817МВАр;

−jQC1−3H=−jQC1−3K=−121102⋅j159,6⋅10−6=−j 0,97МВАр;

−jQC2−5H=−jQC2−5K=−121102⋅j107,1⋅10−6=−j 0,65 МВАр;

−jQC3−6H=−jQC3−6K=−121102⋅j95,76⋅10−6=−j 0,58 МВАр;

2) Расчет  приведенной мощности в узлах:

ΔP2=P2−21К2+Q2−21К2UH2⋅R2−21=302+14,5321152⋅1,27=0,11МВт;

ΔQ2=P2−21К2+Q2−21К2UH2⋅X2−21=302+14,5321152⋅27,95=2,35 МВАр;

S2H=S2K+ΔS2=30+j14,53+0,11+j2,35=30,11+j17,2МВА;

ΔP6=P6−61K2+Q6−61K2UH2⋅R6−61=302+14,5321102⋅1,27=0,12МВт;

ΔQ6=P6K2+Q6K2UH2⋅X6−61=302+14,5321102⋅27,95=2,57МВАр;

S6Н=S6K+ΔS6=30+j14,53+0,12+j2,57=30,12+j17,1 МВА.

ΔP5=P5−51K2+Q5−51K2UH2⋅R5−51=102+4,8421102⋅4,38=0,045МВт;

ΔQ5=P5K2+Q5K2UH2⋅X5−51=102+4,8421102⋅86,7=0,88МВАр;

S5Н=S5K+ΔS5=10+j4,84+0,045+j0,88=10,05+j5,72 МВА;

ΔP3=P3−31K2+Q3−31K2UH2⋅R3−31=202+9,6121102⋅2,19=0,08МВт;

ΔQ3=P3K2+Q3K2UH2⋅X3−31=202+9,6121102⋅43,35=1,61МВАр;

S3Н=S3K+ΔS3=20+j9,61+0,08+j1,61=20,08+j11,22 МВА;

3) Найдем эквивалентные нагрузки в узлах:

SЭ2=S2H+ΔSX2+(−jQC1−2K)+(−jQC2−5H)=

=30,11+j16,9+0,054+j0,35−j0,82−j0,65=30,164+j15,78МВА;

SЭ5=S5H+ΔSX5+(−jQC2−5K)=

=10,04+j5,72+0,019+j0,112−j0,65=10,06+j5,18МВА;

SЭ3=S3H+ΔSX3+(−jQC1−3K)+(−jQC3−6K)=

=20,08+j11,22+0,038+j0,22−j0,97−j0,58=20,12+j9,89МВА;

SЭ6=S6H+ΔSX6+(−jQC6−3K)=

=30,12+j17,1+0,054+j0,35−j0,58=30,17+j16,87 МВА;

Участок 6-3-1:

ΔP3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅R3−6=30,172+16,8721102⋅2,43=0,24МВт;

ΔQ3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅X3−4=30,172+16,8721102⋅3,87=0,38МВАр;

S3−6Н=S3−6K+ΔS3−6=30,17+j16,87+0,24+j0,38=30,41+j17,25МВА;

S1−3К=S3−6Н+SЭ3=30,41+j17,25+20,12+j9,89=50,53+j27,14МВА;

ΔP1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅R1−3=50,532+27,1421152⋅4,05=1МВт;

ΔQ1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅X1−3=50,532+27,1421152⋅6,45=1,6МВАр;

S1−3Н=S1−3К+ΔS1−3=50,53+j27,14+1+j1,6=51,53+j28,74 МВА.

Участок 5-2-1:

ΔP2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅R2−5=10,062+5,1821102⋅4,83=0,05МВт;

ΔQ2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅X2−5=10,062+5,1821102⋅4,62=0,05МВАр;

S2−5Н=S2−5K+ΔS2−5=10,06+j5,18+0,05+j0,05=10,11+j5,23

S2−1К=S2−5Н+SЭ2=10,11+j5,23+30,16+j15,78=40,27+j21,01МВА;

ΔP1−2=P1−22+Q1−22UH2⋅R1−2=40,272+21,0121152⋅1,43=0,22МВт;

ΔQ1−2=P1−22+Q1−22UH2⋅X1−2=40,272+21,0121152⋅4,54=0,71МВАр;

S1−2Н=S1−2К+ΔS1−2=40,27+j21,01+0,22+j0,71=40,49+j21,72МВА.

в) Определение напряжений в узлах схемы на высокой стороне:

ΔU1−2H=40,49⋅1,43+21,72⋅4,54115=1,36кВ;

U2=U1−ΔU1−2H=115−1,36=113,64кВ;

ΔU2−5H=P2−5H⋅R2−5+Q2−5H⋅X2−5U2=10,11⋅4,83+5,23⋅4,62113,42=0,64кВ;

U5=U2−ΔU2−5H=113,64−0,64=113кВ;

ΔU1−3H=P1−3H⋅R1−3+Q1−3H⋅X1−3U1=51,53⋅4,05+28,74⋅6,45115=3,42кВ;

U3=U1−ΔU1−3H=115−3,42=111,58кВ;

ΔU3−6H=P3−6H⋅R3−6+Q3−6H⋅X3−6U6=30,41⋅2,43+17,25⋅3,87111,58=1,26кВ;

U6=U3−ΔU3−6H=111,58−1,26=110,32кВ;

г) Определение напряжений в узлах схемы на низкой стороне:

U21=kTH2U2−PT2H⋅RT2+QT2H⋅XТ2U22+PT2H⋅XT2−QT2H⋅RТ2U22

U21=0,091⋅113,64−30,11⋅1,27+16,9⋅27,95113,642+30,11⋅27,95−16,9⋅1,27113,642=

=9,96кВ;

U31=kTH3U3−PT3H⋅RT3+QT3H⋅XТ3U32+PT3H⋅XT3−QT3H⋅RТ3U32

U31=0,096111,58−20,12⋅2,19+11,22⋅43,35111,582+20,12⋅43,35−11,22⋅2,19111,582=

=10,28кВ;

U51=kTH5U5−PT5H⋅RT5+QT5H⋅XТ5U52+PT5H⋅XT5−QT5H⋅RТ5U52

U51=0,096⋅113−10,04⋅4,38+5,72⋅86,71132+10,04⋅86,7−4,38⋅5,721132=

=10,41кВ;

U61=kTH6U6−PT6H⋅RT6+QT6H⋅XТ6U62+PT6H⋅XT6−QT6H⋅RТ6U62

U61=0,091⋅110,32−30,12⋅1,27+17,1⋅27,95110,322+30,12⋅27,95−17,1⋅1,27110,322=

=9,64кВ;

д) Выбор средств регулирования напряжения

В соответствии с ГОСТом напряжение на шинах потребителя в нормальных режимах работы должно находиться в интервале от 0,95UНОМ до 1,05UНОМ. Если напряжения на шинах потребителя находятся в указанной зоне, но не равны номинальным, то следует выполнить регулирование напряжений установленными средствами регулирования.

Потребители могут находиться непосредственно на шинах низкого напряжения или быть удалены от них, поэтому на шинах подстанций должны быть заданы требуемые напряжения с учетом компенсации падения напряжения от шин подстанций до шин потребителя.

Таблица 9.5 - Выбор отпаек на трансформаторах

| № узла | 21 | 31 | 51 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемое напряжение на шинах ПС, кВ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Напряжение на шинах ПС до регулирования, кВ | 9,96 | 10,28 | 10,41 | 9,64 |
| Рациональная отпайка | -3 | -1 | 0 | -4 |
| Напряжение на шинах ПС после регулирования, кВ | 10,56 | 10,43 | 10,41 | 10,41 |

Анализ качества электроэнергии у потребителя позволяет сделать вывод, что дополнительных средств регулирования напряжения из условий нормального режима максимальных нагрузок не требуется.

9.2 Расчёт установившихся послеаварийных режимов

9.2.1 Расчёт установившихся послеаварийных режимов варианта 4

9.2.1.1 Обрыв участка 1 – 2

Рис.9.4 – Схема послеаварийного режима

Найдем эквивалентные нагрузки в узлах:

SЭ2=S2H+ΔSX2+(−jQC1−2K)+(−jQC2−5H)=

=30,11+j16,9+0,054+j0,35−j0,32=30,164+j16,92МВА;

SЭ5=S5H+ΔSX5+(−jQC2−5K)+(−jQC5−6H)=

=10,04+j5,72+0,019+j0,112−j0,32−j0,4=10,06+j5,11МВА;

SЭ3=S3H+ΔSX3+(−jQC1−3K)+(−jQC3−6K)=

=20,08+j11,22+0,038+j0,22−j0,93−j0,31=20,12+j10,21МВА;

SЭ6=S6H+ΔSX6+(−jQC6−3K)+(−jQC5−6H)=

=30,12+j17,1+0,054+j0,35−j0,4−j0,31=30,17+j16,74

Расчет магистральной линии 1-3-6-5-2:

ΔP2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅R2−5=30,162+16,9221102⋅5,67=0,56МВт;

ΔQ2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅X2−5=30,162+16,9221102⋅9,03=0,89МВАр;

S2−5Н=S2−5K+ΔS2−5=30,16+j16,92+0,56+j0,89=30,72+j17,81 МВА;

S6−5К=S2−5Н+SЭ5=30,72+j17,81+10,06+j5,11=40,78+j22,92МВА;

ΔP6−5=P6−52+Q6−52UH2⋅R1−2=40,782+22,9221102⋅7,02=1,27МВт;

ΔQ6−5=P6−52+Q6−52UH2⋅X6−5=40,782+22,9221102⋅11,18=2,02МВАр;

S6−5Н=S6−5K+ΔS6−5=40,78+j22,92+1,27+j2,02=42,05+j24,94 МВА;

S3−6К=S6−5Н+SЭ6=42,05+j24,94+30,17+j16,74=72,22+j41,68 МВА.

ΔP3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅R3−6=72,222+41,6821102⋅2,34=1,34МВт;

ΔQ3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅X3−6=72,222+41,6821102⋅7,43=4,27МВАр;

S3−6Н=S3−6K+ΔS3−6=72,22+j41,68+1,34+j4,27=73,56+j45,95МВА;

S1−3К=S3−6Н+SЭ3=73,56+j45,95+20,12+j10,21=93,68+j56,16МВА;

ΔP1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅R1−3=93,682+56,1621152⋅4,05=3,99МВт;

ΔQ1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅X1−3=93,682+56,1621152⋅6,45=6,35МВАр;

S1−3Н=S1−3К+ΔS1−3=93,68+j56,16+3,99+j6,35=97,67+j62,51 МВА.

Определение напряжений в узлах схемы

В соответствии с ГОСТ напряжение на шинах потребителя в аварийных режимах работы должно находиться в интервале от 0,9 UНОМ до 1,1 UНОМ.

1) Напряжения на высокой стороне:

ΔU1−3H=P1−2H⋅R1−2+Q1−2H⋅X1−2U1=97,67⋅4,05+62,51⋅6,45115=6,94кВ;

U3=U1−ΔU1−3H=115−6,94=108,06кВ;

ΔU2−5H=P2−5H⋅R2−5+Q2−5H⋅X2−5U2=30,72⋅5,67+17,81⋅9,0397,76=3,43кВ;

U2=U5−ΔU2−5H=97,76−3,43=94,33кВ;

ΔU5−6H=P5−6H⋅R5−6+Q5−6H⋅X5−6U6=42,05⋅7,02+24,94⋅11,18103,32=5,56кВ;

U5'=U6−ΔU5−6H=103,32−5,56=97,76кВ;

ΔU3−6H=P3−6H⋅R3−6+Q3−6H⋅X3−6U6=73,56⋅2,34+45,95⋅7,43108,06=4,74кВ;

U6=U3−ΔU3−6H=108,06−4,74=103,32кВ;

2) Напряжения на низкой стороне:

U21=kTH2U2−PT2H⋅RT2+QT2H⋅XТ2U22+PT2H⋅XT2−QT2H⋅RТ2U22

U21=0,091⋅94,33−30,11⋅1,27+16,9⋅27,9594,332+30,11⋅27,95−16,9⋅1,2794,332=

=8,13кВ;

U31=kTH3U3−PT3H⋅RT3+QT3H⋅XТ3U32+PT3H⋅XT3−QT3H⋅RТ3U32

U31=0,096108,06−20,12⋅2,19+11,22⋅43,35108,062+20,12⋅43,35−11,22⋅2,19108,062=

=9,93кВ;

U51=kTH5U5−PT5H⋅RT5+QT5H⋅XТ5U52+PT5H⋅XT5−QT5H⋅RТ5U52

U51=0,096⋅97,76−10,04⋅4,38+5,72⋅86,797,762+10,04⋅86,7−4,38⋅5,7297,762=

=8,89кВ;

U61=kTH6U6−PT6H⋅RT6+QT6H⋅XТ6U62+PT6H⋅XT6−QT6H⋅RТ6U62

U61=0,091⋅103,32−30,12⋅1,27+17,1⋅27,95103,322+30,12⋅27,95−17,1⋅1,27103,322=

=8,98кВ;

Выбор средств регулирования напряжения

В соответствии с ГОСТом напряжение на шинах потребителя в аварийных режимах работы должно находиться в интервале от 0,9UНОМ до 1,1UНОМ.

Таблица 9.5 - Выбор отпаек на трансформаторах

| № узла | 21 | 31 | 51 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемое напряжение на шинах ПС, кВ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Напряжение на шинах ПС до регулирования, кВ | 8,13 | 9,93 | 8,89 | 8,98 |
| Рациональная отпайка | -9 | -3 | -8 | -8 |
| Напряжение на шинах ПС после регулирования, кВ | 9,8 | 10,52 | 10,46 | 10,47 |

Рассмотрим выбор отпайки на примере узла 21:

(9.9)

(9.9)

kT=115±9⋅1,78%10,5;

где цена одной отпайки равна 2,047 кВ(на высокой стороне) или 0,1863кВ (на низкой стороне). Тогда

X=U21−UТРЕБ2,047⋅0,091=8.13−10,52,047⋅0,091=−12.72≈−13;

Так как трансформатор имеет лишь 9 отпаек, то на 2 подстанции выбираем 9 отпайку и проверяем на сколько напряжение отлично от номинального:

U21=8,13+9⋅0,1863=9,8кВ.

Анализ качества электроэнергии у потребителя позволяет сделать вывод, что дополнительных средств регулирования напряжения из условий нормального режима максимальных нагрузок не требуется.

9.2.2 Расчёт установившихся послеаварийных режимов варианта 1

9.2.2.1 Обрыв участка параллельной линии 3 – 6

Рис.9.5 – Схема послеаварийного режима варианта 1

1) Найдем эквивалентные нагрузки в узлах:

SЭ2=S2H+ΔSX2+(−jQC1−2K)+(−jQC2−5H)=

=30,11+j16,9+0,054+j0,35−j0,82−j0,65=30,164+j15,78МВА;

SЭ5=S5H+ΔSX5+(−jQC2−5K)=

=10,04+j5,72+0,019+j0,112−j0,65=10,06+j5,18МВА;

SЭ3=S3H+ΔSX3+(−jQC1−3K)+(−jQC3−6K)=

=20,08+j11,22+0,038+j0,22−j0,97−j0,58=20,12+j9,89МВА;

SЭ6=S6H+ΔSX6+(−jQC6−3K)=

=30,12+j17,1+0,054+j0,35−j0,58=30,17+j16,87 МВА;

Участок 6-3-1:

ΔP3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅R3−6=30,172+16,8721102⋅4,86=0,48МВт;

ΔQ3−6=P3−62+Q3−62UH2⋅X3−4=30,172+16,8721102⋅7,74=0,76МВАр;

S3−6Н=S3−6K+ΔS3−6=30,17+j16,87+0,48+j0,76=30,65+j17,63МВА;

S1−3К=S3−6Н+SЭ3=30,65+j17,63+20,12+j9,89=50,77+j27,52МВА;

ΔP1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅R1−3=50,772+27,5221152⋅4,05=1,02МВт;

ΔQ1−3=P1−32+Q1−32UH2⋅X1−3=50,772+27,5221152⋅6,45=1,63МВАр;

S1−3Н=S1−3К+ΔS1−3=50,77+j27,52+1,02+j1,63=51,79+j29,15 МВА.

Участок 5-2-1:

ΔP2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅R2−5=10,062+5,1821102⋅4,83=0,05МВт;

ΔQ2−5=P2−52+Q2−52UH2⋅X2−5=10,062+5,1821102⋅4,62=0,05МВАр;

S2−5Н=S2−5K+ΔS2−5=10,06+j5,18+0,05+j0,05=10,11+j5,23

S2−1К=S2−5Н+SЭ2=10,11+j5,23+30,16+j15,78=40,27+j21,01МВА;

ΔP1−2=P1−22+Q1−22UH2⋅R1−2=40,272+21,0121152⋅1,43=0,22МВт;

ΔQ1−2=P1−22+Q1−22UH2⋅X1−2=40,272+21,0121152⋅4,54=0,71МВАр;

S1−2Н=S1−2К+ΔS1−2=40,27+j21,01+0,22+j0,71=40,49+j21,72МВА.

Определение напряжений в узлах схемы

В соответствии с ГОСТ напряжение на шинах потребителя в аварийных режимах работы должно находиться в интервале от 0,9 UНОМ до 1,1 UНОМ.

1) Напряжения на высокой стороне:

ΔU1−2H=40,49⋅1,43+21,72⋅4,54115=1,36кВ;

U2=U1−ΔU1−2H=115−1,36=113,64кВ;

ΔU2−5H=P2−5H⋅R2−5+Q2−5H⋅X2−5U2=10,11⋅4,83+5,23⋅4,62113,42=0,64кВ;

U5=U2−ΔU2−5H=113,64−0,64=113кВ;

ΔU1−3H=P1−3H⋅R1−3+Q1−3H⋅X1−3U1=51,79⋅4,05+29,15⋅6,45115=3,46кВ;

U3=U1−ΔU1−3H=115−3,46=111,54кВ;

ΔU3−6H=P3−6H⋅R3−6+Q3−6H⋅X3−6U6=30,65⋅4,86+17,63⋅7,74111,58=2,56кВ;

U6=U3−ΔU3−6H=111,54−2,56=108,98кВ;

2) Напряжения на низкой стороне:

U21=kTH2U2−PT2H⋅RT2+QT2H⋅XТ2U22+PT2H⋅XT2−QT2H⋅RТ2U22

U21=0,091⋅113,64−30,11⋅1,27+16,9⋅27,95113,642+30,11⋅27,95−16,9⋅1,27113,642=

=9,96кВ;

U31=kTH3U3−PT3H⋅RT3+QT3H⋅XТ3U32+PT3H⋅XT3−QT3H⋅RТ3U32

U31=0,096111,54−20,12⋅2,19+11,22⋅43,35111,542+20,12⋅43,35−11,22⋅2,19111,542=

=10,28кВ;

U51=kTH5U5−PT5H⋅RT5+QT5H⋅XТ5U52+PT5H⋅XT5−QT5H⋅RТ5U52

U51=0,096⋅113−10,04⋅4,38+5,72⋅86,71132+10,04⋅86,7−4,38⋅5,721132=

=10,41кВ;

U61=kTH6U6−PT6H⋅RT6+QT6H⋅XТ6U62+PT6H⋅XT6−QT6H⋅RТ6U62

U61=0,091⋅108,98−30,12⋅1,27+17,1⋅27,95108,982+30,12⋅27,95−17,1⋅1,27108,982=

=9,51кВ;

Выбор средств регулирования напряжения

В соответствии с ГОСТом напряжение на шинах потребителя в аварийных режимах работы должно находиться в интервале от 0,9UНОМ до 1,1UНОМ.

Таблица 9.6 - Выбор отпаек на трансформаторах

| № узла | 21 | 31 | 51 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемое напряжение на шинах ПС, кВ | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Напряжение на шинах ПС до регулирования, кВ | 9,96 | 10,28 | 10,41 | 9,51 |
| Рациональная отпайка | -3 | -1 | 0 | -5 |
| Напряжение на шинах ПС после регулирования, кВ | 10,52 | 10,48 | 10,41 | 10,44 |

Анализ качества электроэнергии у потребителя позволяет сделать вывод, что дополнительных средств регулирования напряжения из условий нормального режима максимальных нагрузок не требуется.

Заключение

В курсовом проекте рассмотрены вопросы проектирования электрической сети с учетом существующей линии 110 кВ. Рассмотрено пять вариантов развития сети, при этом для всех вариантов произведен выбор напряжения сети, сечений ЛЭП, трансформаторов на понижающих подстанциях и схемы распределительных устройств.

Из пяти схем путем технико-экономического сравнения для дальнейшего рассмотрения приняты две схемы.

Все рассчитанные режимы, то есть установившиеся режимы максимальных нагрузок и установившиеся послеаварийные режимы, проверены в программе RASTR для двух выбранных для дальнейшего рассмотрения вариантов.

Список литературы

- Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. «Электрические сети энергетических систем».  Л.: «Энергия», 1977;

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 592 с.;

- Справочные материалы по курсовому и дипломному проектированию;

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.010-2008;

Приложение А. Проверка расчетов в программе RASTR

Проверка расчётов в программе RASTR вариант 4

Рис.10.1 -  Схема режима максимальных нагрузок (вариант 4)

Таблица 10.1 - Режим максимальных нагрузок(вариант 4)

Рис.10.2 -  Схема послеаварийного режима (вариант 4)

Таблица 10.2 - Аварийный режим обрыв 1-2(вариант 4)

Рис.10.3-  Схема послеаварийного режима, обрыв 2-5 (вариант 4)

Таблица 10.3 - Аварийный режим обрыв 2-5(вариант 4)

Рис.10.4 -  Схема послеаварийного режима, обрыв 5-6 (вариант 4)

Таблица 10.4 - Аварийный режим обрыв 5-6(вариант 4)

Рис.10.5 -  Схема послеаварийного режима, обрыв 3-6 (вариант 4)

Таблица 10.5 - Аварийный режим, обрыв 3-6 (вариант 4)

Рис.10.6-  Схема послеаварийного режима, обрыв 3-1 (вариант 4)

Таблица 10.6 - Аварийный режим, обрыв 3-1(вариант 4)

10.2 Проверка расчётов в программе RASTR вариант 1

Рис.10.7- Схема режима максимальных нагрузок (вариант 1)

Таблица 10.7 - Режим максимальных нагрузок (вариант 1)